## Sheet1
雨水、事故排水提升池的提升泵采购清单
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求备注
雨水提升池设备 | 雨水池提升泵 | Q=2400m^3/H，H=15m，N=132kW | 台 | 6 | 1、配进口轴承，机封。电机绝缘等级H，叶轮 泵盖QT500；2CR13轴 2、潜水泵取得国家节能证书，一级能效标识 3.、采集振动、轴承温度、电机绕组温度、油室漏水、电机腔漏水、接线盒漏水数据 4.无过载排污泵，偏离设计工况点运行不超功率，不允许烧电机。 5、叶轮动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级 6、机封要求碳化钨材质，同时具有机封自清洁结构的泵盖设计。 7、水泵出厂测试台满足国家权威机构颁发的满足GB/T3216-2016标准的1级精度要求，通过（第三方认证报告）水泵效率纳入出厂质量保证。 8、具有双重主电缆密封技术及控制电缆铸头密封技术。
| 雨水提升泵控制系统 | 一控三 | 套 | 2 | 1、带软启动器，软起过载50~200%可调，软启时间0~60S可调；具有过载、短路、欠压、过压、欠流、缺相、超温等多种保护功能； 2、配备标准RS485通讯接口 自带4G通信，具有与自动化系统联网功能，实现遥测、遥控、遥信、遥调等功能，达到供配电设备自动化 3、可以同时采集4路仪表数据(电能)、10路水泵信号采集器数据、1路PLC数据（数据交互） 4、两组工作方式“手动面板控制”与“自动液位控制”。 5、在控制柜上可实时显示各设备运行图，可显示实时曲线。在现场触控屏上可汉字显示各故障信息并报警 6、含PLC，主要元器件为进口品牌。带浪涌保护（防雷，电网波动）。 7、显示泵振动、轴承温度、电机绕组温度、油室漏水、电机腔漏水、接线盒漏水数据状态。
事故提升池设备 | 事故池提升泵 | Q=380m^3/h，H=15m，N=22kW | 台 | 4 | 1、配进口轴承，机封。电机绝缘等级H，叶轮 泵盖QT500；2CR13轴 2、潜水泵取得国家节能证书，一级能效标识 3.、采集振动、轴承温度、电机绕组温度、油室漏水、电机腔漏水、接线盒漏水数据 4.无过载排污泵，偏离设计工况点运行不超功率，不允许烧电机。 5、叶轮动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级 6、机封要求碳化钨材质，同时具有机封自清洁结构的泵盖设计。 7、水泵出厂测试台满足国家权威机构颁发的满足GB/T3216-2016标准的1级精度要求，通过（第三方认证报告）水泵效率纳入出厂质量保证。 8、具有双重主电缆密封技术及控制电缆铸头密封技术。
| 事故池提升泵控制系统 | 一控四 | 套 | 1 | 1、带软启动器，软起过载50~200%可调，软启时间0~60S可调；具有过载、短路、欠压、过压、欠流、缺相、超温等多种保护功能； 2、配备标准RS485通讯接口 自带4G通信，具有与自动化系统联网功能，实现遥测、遥控、遥信、遥调等功能，达到供配电设备自动化 3、可以同时采集4路仪表数据(电能)、10路水泵信号采集器数据（水泵内部信号）、1路PLC数据（数据交互） 4、两组工作方式“手动面板控制”与“自动液位控制”。 5、在控制柜上可实时显示各设备运行图，可显示实时曲线。在现场触控屏上可汉字显示各故障信息并报警 6、含PLC，主要元器件为进口品牌。带浪涌保护（防雷，电网波动） 7、显示泵振动、轴承温度、电机绕组温度、油室漏水、电机腔漏水、接线盒漏水数据状态。
| 超声波液位仪 |  | 台 | 5
| 轴流通风机 | 1、风量:3700m/h,2900r/min,功率:0.37kw | 台 | 11
供电材料 | 总动力柜 | 2500A总空开，1000A分空开 | 台 | 1 | 从箱变处配总动力柜，带浪涌保护器。
| 电力电缆 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-1x300mm2 | 米 | 120 | 箱变到配电动力柜
| 电力电缆 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-1x150mm2 | 米 | 80
| 电力电缆 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-1x240mm2 | 米 | 1200 | 按照提升池到箱变距离200米，配国标铜芯电缆（2条240平组合电缆，3项5芯电缆）2，三台132千瓦配1条。
| 电力电缆 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-1x120mm2 | 米 | 800
| 电力电缆 | 电力电缆 YJV3x75+2x25mm2 | 米 | 160 | 按照事故池到箱变距离160米，配国标铜芯电缆（75平，3项5线电缆），三台22千瓦配1条。
安装部分 | 整体项目的安装，施工，管路、阀门、辅材等包干，各单位自行现场勘察计算，或者根据图纸要求 |  | 项 | 1 | 进场涉及水池排干，清洗，气体检查（入场安全）。项目需安装风机，进水需安装格栅。
设计部分 | 报价包含设计出图费 |  | 项 | 1 | 本项目的规范设计，设计出图，同时盖章。